## Separated method
Calculation of the energy efficiency and the electricity and gas consumption for hybrid heat pumps regarding to EN 14825 separated method (medium temperature regime) | [16 empty] | Pression (hPa) |  |  | 1010.72
Cells colored in green in the Excel file must be filled in with data declared by the manufacturers | [16 empty] | Hs (G20 type H) (Mj/m3 @15°C ) 1013,25 mbar |  |  | 37.78
Product reference |  |  | Reference conditions (PAC Hybride)
Manufacturer |  |  | Climate | average
Product reference |  |  | Tdesignh | -10 | °C
Type of heat pump | outdoor air-to-water |  | Pdesignh | 9 | kW
Operating mode | heating only |  | Tfb,off | -7 | °C
Temperature application | fixed |  | Thp,on | -10 | °C |  | energy efficiency for heating
Water flow | variable |  | HHE | 2066 | hours |  | SCOPon | SCOP | hs,h | QHE (kWh)
Water outlet temperature | fixed |  | QH | 18594 | kWh |  | 3.1277 | 3.1036 | 121.1449 | 5991.063 | [5 empty] | Annual total gas consumption (kWh) |  |  |  | 2113.2479
Capacity control | fixed | [14 empty] | Annual total electricity consumption (kWh) |  |  |  | 3895.3784
[16 empty] | Annual total consumption gas + elec. (kWh) |  |  |  | 6054.8263
Data for HP
Condition | Outdoor air T°C | Part load ratio (%) | Part Load (kW) | Inlet/outletwater temperature for testing | Pd (kW) | COPd | Cdh | CR | COPbin |  | Data for boiler
A | -7 | 88.46% | 7.9615 |  | 5.5 | 2.22 | 0.9 | 1 | 2.22 |  | etas_on | 97.73 | % |  | elmax (kW) | 0.041 | [11 empty] | 9.55
B | 2 | 53.85% | 4.8462 |  | 3.4 | 3.37 | 0.9 | 1 | 3.37 |  | etas_s | 94.1499 | % |  | elmin (kW) | 0.013 | [11 empty] | 11.17
C | 7 | 34.62% | 3.1154 |  | 2.1 | 4.07 | 0.9 | 1 | 4.07 |  | CC | 2.5 | - |  | PSB (kW) | 0.003 | [11 empty] | 12.66
D | 12 | 15.38% | 1.3846 |  | 2.5 | 6.58 | 0.9 | 0.55385 | 6.0895 |  | F2 | 0.50575 | % |  | Pstby (kW) | 0.036 | [11 empty] | 14.3
E(Thp,on) | -10 | 100% | 9 |  | 5.3 | 1.82 | 0.9 | 1 | 1.82 |  | F3 | 0.07438 | % |  | Pign (kW) | 0 | [11 empty] | 9.6969
F(Tfb,off) | -7 | 88.46% | 7.9615 |  | 5.5 | 2.22 | 0.9 | 1 | 2.22 |  | F4 | 0 | %
[11 empty] | F(1) | 3 | %
Auxiliair mode (HP) | [10 empty] | η1 | 99.2 | %
| Hours | Power input (W) | P * h (kWh) | [7 empty] | η4 | 89.4 | %
PTO | 178 | 12 | 2.136 | [7 empty] | P1 | 8 | kW
PSB | 0 | 12 | 0 | [7 empty] | P4 | 24.2 | kW
PTO | 3672 | 12 | 44.064
PCK | 3850 | 0 | 0
F(1) |  | 3
F(2) |  | 0
BIn temperature calculation
| Bin | Outdoor air temp. | Hours | Part load ratio | Heat demand (kW) | Heating load covered by HP |  | Annual heating demand | Annual energy consumption | [6 empty] | Gas Consumption |  |  |  |  | Pour calculer la Pdecl dans chaque condition de T et le cop correspondant |  |  |  | Puissance decalrer des condition de T directement supérieur à cette conditon
| j | Tj | hj | Pl(Tj) | Ph(tj) | HP capacity | COPbin(Tj) | hj * Ph(Tj) | Psup(Tj) (kW) | (Ph(Tj)-Psup(Tj))/COPbin(Tj) | Psup(Tj)/(etas*CC) | 1+(F2+F3+F4/etasup) ou | etas_on-F(1)/etas_on | sum | hj*sum | Consum Gas (m3/h) | Vgas (m3) | Qgas (kWh) | P HP(kWh) |  | ou il ya des lettre:1 | chang. Di Tj avec les condition clim. | Tj du condition directement supérieur | P declared | P declared | copbin | GUE
| - | °C | - | [17 empty] | 0 | 0
E | 21 | -10 | 1 | 100 | 9 | 5.3 | 1.82 | 9 | 3.7 | 2.9121 | 1.572 | 1.0062 | 0.9693 | 4.4358 | 4.4358 | 0.35345 | 0.35345 | 1.572 | 2.9121 |  | 1 | -10 | -10 | 5.3 | 5.3 | 1.82 | 1.82
| 22 | -9 | 25 | 96.1538 | 8.6538 | 5.3667 | 1.9533 | 216.3462 | 3.2872 | 2.7474 | 1.3966 | 1.0062 | 0.9693 | 4.1011 | 102.5286 | 0.31401 | 7.8504 | 34.9143 | 68.686 |  | 0 | -10 | -7 | 5.3 | 5.5 | 1.82 | 2.22
| 23 | -8 | 23 | 92.3077 | 8.3077 | 5.4333 | 2.0867 | 191.0769 | 2.8744 | 2.6038 | 1.2212 | 1.0062 | 0.9693 | 3.7875 | 87.1132 | 0.27458 | 6.3153 | 28.0872 | 59.8882 |  | 0 | -10 | -7 | 5.3 | 5.5 | 1.82 | 2.22
A/F | 24 | -7 | 24 | 88.4615 | 7.9615 | 5.5 | 2.22 | 191.0769 | 2.4615 | 2.4775 | 1.0458 | 1.0062 | 0.9693 | 3.4912 | 83.7881 | 0.23514 | 5.6434 | 25.0991 | 59.4595 |  | 1 | -7 | -7 | 5.5 | 5.5 | 2.22 | 2.22
| 25 | -6 | 27 | 84.6154 | 7.6154 | 5.2667 | 2.3478 | 205.6154 | 2.3487 | 2.2433 | 0.99786 | 1.0062 | 0.9693 | 3.2105 | 86.6832 | 0.22437 | 6.0579 | 26.9423 | 60.5679 |  | 0 | -7 | 2 | 5.5 | 3.4 | 2.22 | 3.37
| 26 | -5 | 68 | 80.7692 | 7.2692 | 5.0333 | 2.4756 | 494.3077 | 2.2359 | 2.0332 | 0.94993 | 1.0062 | 0.9693 | 2.954 | 200.871 | 0.21359 | 14.524 | 64.5953 | 138.2585 |  | 0 | -7 | 2 | 5.5 | 3.4 | 2.22 | 3.37
| 27 | -4 | 91 | 76.9231 | 6.9231 | 4.8 | 2.6033 | 630 | 2.1231 | 1.8438 | 0.902 | 1.0062 | 0.9693 | 2.7181 | 247.3471 | 0.20281 | 18.4558 | 82.0819 | 167.7849 |  | 0 | -7 | 2 | 5.5 | 3.4 | 2.22 | 3.37
| 28 | -3 | 89 | 73.0769 | 6.5769 | 4.5667 | 2.7311 | 585.3462 | 2.0103 | 1.6721 | 0.85407 | 1.0062 | 0.9693 | 2.4999 | 222.4947 | 0.19203 | 17.091 | 76.0119 | 148.8161 |  | 0 | -7 | 2 | 5.5 | 3.4 | 2.22 | 3.37
| 29 | -2 | 165 | 69.2308 | 6.2308 | 4.3333 | 2.8589 | 1028.0769 | 1.8974 | 1.5157 | 0.80613 | 1.0062 | 0.9693 | 2.2971 | 379.0263 | 0.18126 | 29.9073 | 133.0122 | 250.0972 |  | 0 | -7 | 2 | 5.5 | 3.4 | 2.22 | 3.37
| 30 | -1 | 173 | 65.3846 | 5.8846 | 4.1 | 2.9867 | 1018.0385 | 1.7846 | 1.3728 | 0.7582 | 1.0062 | 0.9693 | 2.1077 | 364.6313 | 0.17048 | 29.4929 | 131.1689 | 237.4888 |  | 0 | -7 | 2 | 5.5 | 3.4 | 2.22 | 3.37
| 31 | 0 | 240 | 61.5385 | 5.5385 | 3.8667 | 3.1144 | 1329.2308 | 1.6718 | 1.2415 | 0.71027 | 1.0062 | 0.9693 | 1.93 | 463.1985 | 0.1597 | 38.3284 | 170.4647 | 297.9665 |  | 0 | -7 | 2 | 5.5 | 3.4 | 2.22 | 3.37
| 32 | 1 | 280 | 57.6923 | 5.1923 | 3.6333 | 3.2422 | 1453.8462 | 1.559 | 1.1206 | 0.66234 | 1.0062 | 0.9693 | 1.7626 | 493.5382 | 0.14892 | 41.6988 | 185.4545 | 313.7766 |  | 0 | -7 | 2 | 5.5 | 3.4 | 2.22 | 3.37
B | 33 | 2 | 320 | 53.8462 | 4.8462 | 3.4 | 3.37 | 1550.7692 | 1.4462 | 1.0089 | 0.61441 | 1.0062 | 0.9693 | 1.6044 | 513.423 | 0.13815 | 44.207 | 196.6096 | 322.8487 |  | 1 | 2 | 2 | 3.4 | 3.4 | 3.37 | 3.37
| 34 | 3 | 357 | 50 | 4.5 | 3.14 | 3.51 | 1606.5 | 1.36 | 0.89459 | 0.5778 | 1.0062 | 0.9693 | 1.4547 | 519.3109 | 0.12992 | 46.3803 | 206.2754 | 319.3675 |  | 0 | 2 | 7 | 3.4 | 2.1 | 3.37 | 4.07
| 35 | 4 | 356 | 46.1538 | 4.1538 | 2.88 | 3.65 | 1478.7692 | 1.2738 | 0.78904 | 0.5412 | 1.0062 | 0.9693 | 1.3136 | 467.6513 | 0.12169 | 43.3205 | 192.667 | 280.8986 |  | 0 | 2 | 7 | 3.4 | 2.1 | 3.37 | 4.07
| 36 | 5 | 303 | 42.3077 | 3.8077 | 2.62 | 3.79 | 1153.7308 | 1.1877 | 0.69129 | 0.5046 | 1.0062 | 0.9693 | 1.1804 | 357.6612 | 0.11346 | 34.3774 | 152.8927 | 209.4617 |  | 0 | 2 | 7 | 3.4 | 2.1 | 3.37 | 4.07
| 37 | 6 | 330 | 38.4615 | 3.4615 | 2.36 | 3.93 | 1142.3077 | 1.1015 | 0.60051 | 0.46799 | 1.0062 | 0.9693 | 1.0541 | 347.8651 | 0.10523 | 34.7248 | 154.4379 | 198.1679 |  | 0 | 2 | 7 | 3.4 | 2.1 | 3.37 | 4.07
C | 38 | 7 | 326 | 34.6154 | 3.1154 | 2.1 | 4.07 | 1015.6154 | 1.0154 | 0.51597 | 0.43139 | 1.0062 | 0.9693 | 0.93412 | 304.5228 | 0.096997 | 31.6209 | 140.6334 | 168.2064 |  | 1 | 7 | 7 | 2.1 | 2.1 | 4.07 | 4.07
| 39 | 8 | 348 | 30.7692 | 2.7692 | 2.18 | 4.4739 | 963.6923 | 0.58923 | 0.48727 | 0.25034 | 1.0062 | 0.9693 | 0.72992 | 254.0137 | 0.056287 | 19.588 | 87.1174 | 169.5705 |  | 0 | 7 | 12 | 2.1 | 2.5 | 4.07 | 6.0895
| 40 | 9 | 335 | 26.9231 | 2.4231 | 2.26 | 4.8778 | 811.7308 | 0.16308 | 0.46333 | 0.069284 | 1.0062 | 0.9693 | 0.53048 | 177.7116 | 0.015578 | 5.2187 | 23.2101 | 155.2139 |  | 0 | 7 | 12 | 2.1 | 2.5 | 4.07 | 6.0895
| 41 | 10 | 315 | 23.0769 | 2.0769 | 2.34 | 5.2817 | 654.2308 | 0 | 0.39323 | 0 | 1.0062 | 0.9693 | 0.39323 | 123.868 | 0 | 0 | 0 | 123.868 |  | 0 | 7 | 12 | 2.1 | 2.5 | 4.07 | 6.0895
| 42 | 11 | 215 | 19.2308 | 1.7308 | 2.42 | 5.6856 | 372.1154 | 0 | 0.30441 | 0 | 1.0062 | 0.9693 | 0.30441 | 65.4491 | 0 | 0 | 0 | 65.4491 |  | 0 | 7 | 12 | 2.1 | 2.5 | 4.07 | 6.0895
D | 43 | 12 | 169 | 15.3846 | 1.3846 | 2.5 | 6.0895 | 234 | 0 | 0.22738 | 0 | 1.0062 | 0.9693 | 0.22738 | 38.4271 | 0 | 0 | 0 | 38.4271 |  | 1 | 12 | 12 | 2.5 | 2.5 | 6.0895 | 6.0895
| 44 | 13 | 151 | 11.5385 | 1.0385 | 2.58 | 6.4934 | 156.8077 | 0 | 0.15993 | 0 | 1.0062 | 0.9693 | 0.15993 | 24.149 | 0 | 0 | 0 | 24.149 |  | 0 | 7 | 12 | 2.1 | 2.5 | 4.07 | 6.0895
| 45 | 14 | 105 | 7.6923 | 0.69231 | 2.66 | 6.8972 | 72.6923 | 0 | 0.10037 | 0 | 1.0062 | 0.9693 | 0.10037 | 10.5393 | 0 | 0 | 0 | 10.5393 |  | 0 | 7 | 12 | 2.1 | 2.5 | 4.07 | 6.0895
| 46 | 15 | 74 | 3.8462 | 0.34615 | 2.74 | 7.3011 | 25.6154 | 0 | 0.047411 | 0 | 1.0062 | 0.9693 | 0.047411 | 3.5084 | 0 | 0 | 0 | 3.5084 |  | 0 | 7 | 12 | 2.1 | 2.5 | 4.07 | 6.0895
Totale |  |  |  |  | 121.5 | 93.38 |  | 18590.5385 | [6 empty] | 5943.7563 | 3.4476 | 475.1563 | 2113.2479 | 3895.3784
Note on V2: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Norme EN 437
Note on D6: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Hybrid heatpump P design
Note on D7: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : temperature above which the boiler is shut down (EN14825 6.1)
Note on D8: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : temperature below which the boiler is shut down (EN14825 6.1)
Note on P17: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : est la consommation d’électricité auxiliaire en kW à pleine charge
Note on Q17: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Données fiche ErP Produit (Chaudière)
Note on P18: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : est la consommation d’électricité auxiliaire en kW à charge partielle
Note on Q18: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Données fiche ErP Produit (Chaudière)
Note on M19: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Règlement 813/2013 : «coefficient de conversion» (CC), le coefficient, visé dans la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil, qui correspond au rendement énergétique moyen de l’Union européenne, estimé à 40 %; la valeur du coefficient de conversion est CC = 2,5
Note on P19: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : consommation d’électricité auxiliaire en kW en mode veille
Note on Q19: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Données fiche ErP Produit (Chaudière)
Note on P20: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Pertes thermiques en régime stabilisé kW
Note on Q20: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Données fiche ErP Produit (Chaudière)
Note on P21: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Débit calorifique du brûleur d’allumage kW
Note on Q21: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Données fiche ErP Produit (Chaudière)
Note on L23: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Le facteur de correction F(1) en % représente une contribution négative à l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux correspondant à l’absence de régulateurs de température. F(1) = 3 selon l’EN 15502-1 et le règlement 813/2013
Note on M25: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Données fiche ErP Produit (Chaudière)
Note on C26: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : ErP product sheet data (heatpump)
Note on M26: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Données fiche ErP Produit (Chaudière)
Note on A27: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : consommation d’électricité en mode arrêt par thermostat
Note on M27: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Données fiche ErP Produit (Chaudière)
Note on A28: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : consommation d’électricité en mode veille
Note on M28: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Données fiche ErP Produit (Chaudière)
Note on A29: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : consommation d’électricité en mode arrêt
Note on A30: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : consommation d’électricité en mode résistance de carter active
Note on C32: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : F(2)#0 seul pour les appareils eau/eau
Note on Q35: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : EN 14825 8.3.4.1

## coverage rate
HP coverage rate (kWh)
heating demand (kWh) | heating demand HP (kWh) | HP coverage (kWh) | Boiler coverage (kWh)
9 | 5.3 | 5.3 | 3.7
216.3462 | 134.1667 | 134.1667 | 82.1795
191.0769 | 124.9667 | 124.9667 | 66.1103
191.0769 | 132 | 132 | 59.0769
205.6154 | 142.2 | 142.2 | 63.4154
494.3077 | 342.2667 | 342.2667 | 152.041
630 | 436.8 | 436.8 | 193.2
585.3462 | 406.4333 | 406.4333 | 178.9128
1028.0769 | 715 | 715 | 313.0769
1018.0385 | 709.3 | 709.3 | 308.7385
1329.2308 | 928 | 928 | 401.2308
1453.8462 | 1017.3333 | 1017.3333 | 436.5128
1550.7692 | 1088 | 1088 | 462.7692
1606.5 | 1120.98 | 1120.98 | 485.52
1478.7692 | 1025.28 | 1025.28 | 453.4892
1153.7308 | 793.86 | 793.86 | 359.8708
1142.3077 | 778.8 | 778.8 | 363.5077
1015.6154 | 684.6 | 684.6 | 331.0154
963.6923 | 758.64 | 758.64 | 205.0523
811.7308 | 757.1 | 811.7308 | 0
654.2308 | 737.1 | 654.2308 | 0
372.1154 | 520.3 | 372.1154 | 0
234 | 422.5 | 234 | 0
156.8077 | 389.58 | 156.8077 | 0
72.6923 | 279.3 | 72.6923 | 0
25.6154 | 202.76 | 25.6154 | 0
18590.5385 |  | 13671.119 | 4919.4195
| Ƭ Coverage (%) | 0.73538 | 0.26462
1

## Combined method
Calculation of the energy efficiency and the electricity and gas consumption for hybrid heat pumps regarding to EN 14825 separated method (medium temperature regime) | [14 empty] | Pression (hPa) |  | 1010.72
Cells colored in green in the Excel file must be filled in with data declared by the manufacturers | [14 empty] | Hs (G20 type H) (Mj/m3 @15°C ) 1013,25 mbar |  | 37.78
Product reference |  |  | Reference conditions
Manufacturer |  |  | Climate | average
Product reference |  |  | Tdesignh | -10 | °C
Type of heat pump | outdoor air-to-water |  | Pdesignh | 8.13 | kW
Operating mode | heating only |  | Tbiv | 1 | °C | [9 empty] | Annual total gas consumption (kWh) |  | 1397.4525
Temperature application | fixed |  | TOL | -7 | °C |  | Energy Efficiency | [7 empty] | Annual total electricity consumption (kWh) |  | 5442.0246
Water flow | variable |  | HHE | 2066 | hours |  | SCOPon | SCOP | hs,h | QHE (kWh) |  |  |  |  | Annual total consumption gas + elec. (kWh) |  | 6839.4771
Water outlet temperature | fixed |  | QH | 16796.58 | kWh |  | 3.147 | 3.1199 | 121.798 | 5383.6071
Capacity control | fixed
Performance data
Condition | Outdoor air T°C | Part load ratio (%) | Part Load (kW) | Declared Capacity (kW) | COPd | Cdh | CR | COPbin | electric consumption Pelec (kW) | fossil fuel consumption Qfossil (kW)
A | -7 | 88.4615 | 7.1919 | 7.401 | 2.0537 | 0.9 | 1 | 2.0537 | 2.428 | 2.9393 | [13 empty] | 9.55
B | 2 | 53.8462 | 4.3777 | 4.6 | 2.7381 | 0.9 | 1 | 2.7381 | 1.68 | 0 | [13 empty] | 11.17
C | 7 | 34.6154 | 2.8142 | 2.9736 | 4.7595 | 0.9 | 1 | 4.7595 | 0.62476 | 0 | [13 empty] | 12.66
D | 12 | 15.3846 | 1.2508 | 2.639 | 6.4633 | 0.9 | 0.47396 | 5.8176 | 0.40831 | 0 | [13 empty] | 14.3
F(Tbiv) | 1 | 57.6923 | 4.6904 | 4.8213 | 2.444 | 0.9 | 1 | 2.444 | 1.9727 | 0 | [13 empty] | 9.6969
E(TOL) | -7 | 88.4615 | 7.1919 | 7.401 | 2.0537 | 0.9 | 1 | 2.0537 | 2.428 | 2.9393
Tdesignh | -10 | 100 | 8.13 | 8.3589 | 2.2531 | 0 | 1 | 2.2531 | 0.04542 | 9.1614
Auxiliairy modes
| Hours | Power input (W) | P * h (kWh)
PTO | 178 | 12 | 2.136
PSB | 0 | 12 | 0
PTO | 3672 | 12 | 44.064
PCK | 3850 | 0 | 0
BIn temperature calculation
| Bin | Outdoor air temp. | Hours | Part load ratio | Heat demand (kW) | Heat pump |  | Annual heating demand | Annual energy consumption | [8 empty] | Pour calculer la Pdecl dans chaque condition de T et le cop correspondant |  |  |  | Puissance decalrer des condition de T directement supérieur à cette conditon
| j | Tj | hj | Pl(Tj) | Ph(tj) | HP capacity | COPbin(Tj) | hj * Ph(Tj) | Ph(Tj)/COPbin(Tj) | hj*Ph(Tj)/COPbin(Tj) | Electric consumption (kW) | Qfuel (kW) | Electric consumption (kWh) | Qfuel (kWh) | Consum Gas (m3/h) | Vgas (m3) |  | ou il ya des lettre:1 | chang. Di Tj avec les condition clim. | Tj du condition directement supérieur | P declared | P declared | cop
| - | °C | - | [14 empty] | 0 | 0
E | 21 | -10 | 1 | 100 | 8.13 | 0 | 2.0537 | 8.13 | 3.9587 | 3.9587 | 0.04542 | 2.9393 | 0.04542 | 2.9393 | 0.28078 | 0.28078 |  | 1 | -10 | -10 | 8.3589 | 8.3589 | 2.2531
| 22 | -9 | 25 | 96.1538 | 7.8173 | 0 | 2.2818 | 195.4327 | 3.4259 | 85.6475 | 0.83963 | 2.9393 | 20.9907 | 73.4814 | 0.28078 | 7.0195 |  | 0 | -10 | -7 | 8.3589 | 7.401 | 2.2531
| 23 | -8 | 23 | 92.3077 | 7.5046 | 0 | 2.51 | 172.6062 | 2.9899 | 68.7685 | 1.6338 | 2.9393 | 37.5782 | 67.6029 | 0.28078 | 6.4579 |  | 0 | -10 | -7 | 8.3589 | 7.401 | 2.2531
A | 24 | -7 | 24 | 88.4615 | 7.1919 | 7.401 | 2.7381 | 172.6062 | 2.6266 | 63.0388 | 2.428 | 2.9393 | 58.273 | 70.5421 | 0.28078 | 6.7387 |  | 1 | -7 | -7 | 7.401 | 7.401 | 2.0537
| 25 | -6 | 27 | 84.6154 | 6.8792 | 7.0785 | 2.7381 | 185.7392 | 2.5124 | 67.8352 | 2.3449 | 2.6127 | 63.313 | 70.5421 | 0.24958 | 6.7387 |  | 0 | -7 | 1 | 7.401 | 4.8213 | 2.0537
| 26 | -5 | 68 | 80.7692 | 6.5665 | 6.7561 | 2.7381 | 446.5246 | 2.3982 | 163.0786 | 2.2618 | 2.2861 | 153.8032 | 155.4539 | 0.21838 | 14.8501 |  | 0 | -7 | 1 | 7.401 | 4.8213 | 2.0537
| 27 | -4 | 91 | 76.9231 | 6.2538 | 6.4336 | 2.7381 | 569.1 | 2.284 | 207.8452 | 2.1787 | 1.9595 | 198.2613 | 178.3148 | 0.18719 | 17.0339 |  | 0 | -7 | 1 | 7.401 | 4.8213 | 2.0537
| 28 | -3 | 89 | 73.0769 | 5.9412 | 6.1112 | 2.7381 | 528.7627 | 2.1698 | 193.1133 | 2.0956 | 1.6329 | 186.5066 | 145.3298 | 0.15599 | 13.8829 |  | 0 | -7 | 1 | 7.401 | 4.8213 | 2.0537
| 29 | -2 | 165 | 69.2308 | 5.6285 | 5.7887 | 2.7381 | 928.6962 | 2.0556 | 339.176 | 2.0125 | 1.3063 | 332.0565 | 215.5454 | 0.12479 | 20.5904 |  | 0 | -7 | 1 | 7.401 | 4.8213 | 2.0537
| 30 | -1 | 173 | 65.3846 | 5.3158 | 5.4662 | 2.7381 | 919.6281 | 1.9414 | 335.8642 | 1.9293 | 0.97975 | 333.7772 | 169.497 | 0.093593 | 16.1916 |  | 0 | -7 | 1 | 7.401 | 4.8213 | 2.0537
| 31 | 0 | 240 | 61.5385 | 5.0031 | 5.1438 | 2.7381 | 1200.7385 | 1.8272 | 438.5306 | 1.8462 | 0.65317 | 443.0956 | 156.7603 | 0.062395 | 14.9748 |  | 0 | -7 | 1 | 7.401 | 4.8213 | 2.0537
F | 32 | 1 | 280 | 57.6923 | 4.6904 | 4.8213 | 2.7381 | 1313.3077 | 1.713 | 479.6428 | 1.7631 | 0.32658 | 493.6725 | 91.4435 | 0.031198 | 8.7353 |  | 1 | 1 | 1 | 4.8213 | 4.8213 | 2.444
B | 33 | 2 | 320 | 53.8462 | 4.3777 | 4.6 | 2.7381 | 1400.8615 | 1.5988 | 511.619 | 1.68 | 0 | 537.6 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2 | 2 | 4.6 | 4.6 | 2.7381
| 34 | 3 | 357 | 50 | 4.065 | 4.2747 | 3.1424 | 1451.205 | 1.2936 | 461.8178 | 1.469 | 0 | 524.4162 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 4.6 | 2.9736 | 2.7381
| 35 | 4 | 356 | 46.1538 | 3.7523 | 3.9494 | 3.5467 | 1335.8215 | 1.058 | 376.6426 | 1.2579 | 0 | 447.8144 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 4.6 | 2.9736 | 2.7381
| 36 | 5 | 303 | 42.3077 | 3.4396 | 3.6241 | 3.9509 | 1042.2035 | 0.87058 | 263.7865 | 1.0469 | 0 | 317.1981 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 4.6 | 2.9736 | 2.7381
| 37 | 6 | 330 | 38.4615 | 3.1269 | 3.2989 | 4.3552 | 1031.8846 | 0.71797 | 236.9307 | 0.83581 | 0 | 275.8177 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 4.6 | 2.9736 | 2.7381
C | 38 | 7 | 326 | 34.6154 | 2.8142 | 2.9736 | 4.7595 | 917.4392 | 0.59129 | 192.7597 | 0.62476 | 0 | 203.6731 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 7 | 7 | 2.9736 | 2.9736 | 4.7595
| 39 | 8 | 348 | 30.7692 | 2.5015 | 2.9067 | 3.6017 | 870.5354 | 0.69453 | 241.6981 | 0.58147 | 0 | 202.3524 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 12 | 2.9736 | 2.639 | 4.7595
| 40 | 9 | 335 | 26.9231 | 2.1888 | 2.8397 | 2.444 | 733.2635 | 0.8956 | 300.0263 | 0.53818 | 0 | 180.2905 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 12 | 2.9736 | 2.639 | 4.7595
| 41 | 10 | 315 | 23.0769 | 1.8762 | 2.7728 | 3.5685 | 590.9885 | 0.52575 | 165.6111 | 0.49489 | 0 | 155.89 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 12 | 2.9736 | 2.639 | 4.7595
| 42 | 11 | 215 | 19.2308 | 1.5635 | 2.7059 | 4.6931 | 336.1442 | 0.33314 | 71.6257 | 0.4516 | 0 | 97.0934 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 12 | 2.9736 | 2.639 | 4.7595
D | 43 | 12 | 169 | 15.3846 | 1.2508 | 2.639 | 5.8176 | 211.38 | 0.215 | 36.3346 | 0.40831 | 0 | 69.0036 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 12 | 12 | 2.639 | 2.639 | 6.4633
| 44 | 13 | 151 | 11.5385 | 0.93808 | 2.5721 | 6.9421 | 141.6496 | 0.13513 | 20.4043 | 0.36501 | 0 | 55.1171 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 12 | 2.9736 | 2.639 | 4.7595
| 45 | 14 | 105 | 7.6923 | 0.62538 | 2.5052 | 8.0667 | 65.6654 | 0.077527 | 8.1403 | 0.32172 | 0 | 33.7808 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 12 | 2.9736 | 2.639 | 4.7595
| 46 | 15 | 74 | 3.8462 | 0.31269 | 2.4383 | 9.1912 | 23.1392 | 0.034021 | 2.5175 | 0.27843 | 0 | 20.6038 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 12 | 2.9736 | 2.639 | 4.7595
Totale |  |  | 4910 |  |  |  |  | 16793.4531 |  | 5336.4135
Note on U2: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Norme EN 437
Note on E6: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Données déclarées par le fabricant (PAC hybride)
Note on E7: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Données déclarées par le fabricant (PAC hybride)
Note on E8: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Données déclarées par le fabricant (PAC hybride)
Note on E14: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Données d'essais selon la méthode combinée de la norme 14825
Note on F14: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Données d'essais selon la méthode combinée de la norme 14825
Note on G14: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Données d'essais selon la méthode combinée de la norme 14825
Note on J14: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Données d'essais selon la méthode combinée de la norme 14825
Note on K14: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Données d'essais selon la méthode combinée de la norme 14825
Note on C24: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Données déclarées par le fabricant
Note on A25: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : consommation d’électricité en mode arrêt par thermostat
Note on A26: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : consommation d’électricité en mode veille
Note on A27: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : consommation d’électricité en mode arrêt
Note on A28: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : consommation d’électricité en mode résistance de carter active